## Sheet1
GREEN BUILDING - LEVEL 1
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | JKR | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 45 | 1.375 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 1.525 |  | Less 1.5% | 0.66304
DB AC | 46 | 8.85 | 32 | 41 | 6 | 7.3 | 2.52 |  | Less 1.5% | 1.0957
DB POWER | 46.6 | 5.12 | 32 | 32 | 4 | 11 | 2.2308 |  | Less 1.5% | 0.96991
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 10.74 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.027 | Less 1% |  | 0.25675
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 43.37 | 50 | 50 | 10 | 3.8 | 0.9806 | less 1% |  | 0.24515
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 35.65 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74847 | less 1% |  | 0.18712
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 30.3 | 90.69 | 100 | 117 | 25 | 1.65 | 3.8539 | less 1.5% |  | 0.96348
Ib<= In <= Iz