## Sheet1
GREEN BUILDING - LEVEL 2 & ROOF
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | JKR | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 33.36 | 2.406 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 1.9785 |  | Less 1.5% | 0.86022
DB AC | 30 | 5.575 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.5638 |  | Less 1.5% | 0.67991
DB POWER | 40.3 | 4.1 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.5449 |  | Less 1.5% | 0.6717
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 11.56 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.1054 | Less 1% |  | 0.27636
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 32.824 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74215 | less 1% |  | 0.18554
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 35.66 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74868 | less 1% |  | 0.18717
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 34.1 | 96.69 | 100 | 117 | 25 | 4.63 | 12.9759 | less 1.5% |  | 3.244
Ib<= In <= Iz