## Sheet1
table 4D1B | 0.24
length | 120 |  |  | vd% 3ph | 3.4639 |  | vd% 1ph | 6.0242
Ib | 566
db type | farest load distance | ib | in | iz | cable size |  | vd | vd% 1ph
db lighting | 45 | 1.72 | 6 | 17.5 | 1.5 | jkr | less 1.5% | 0.83
db AC | 48 | 8.8 | 32 | 41 | 6 |  | less 1.5% | 1.14
DP POWER | 40.3 | 4.1 | 32 | 32 | 4 |  | less 1.5% | 0.67
SSB1 | Distance from DB (L&F) | IB | In | iz | cable size |  | vd | vd% 3ph
| 6.5 | 21.9 | 32 | 36 | 6 |  | less 1% | 0.2
| Distance from DB (AC) | IB | In | iz | cable size |  | vd | vd% 3ph
| 7 | 75.7 | 80 | 89 | 25 |  | less 1% | 0.17
| Distance from DB (P) | IB | In | iz | cable size |  | vd | vd% 3ph
| 7.5 | 55.7 | 63 | 68 | 16 |  | less 1% | 0.21
MSB to SSB1 | Distance from ssb1 | IB | In | iz | cable size |  | vd | vd% 3ph
| 6.5 | 153.15 | 160 | 171 | 70 |  | less 1.5% | 0.13
tnb to msb | Distance | IB | In | iz | cable size |  | vd | vd% 3ph
| 120 | 566 | 630 | 666 | 500 |  | not included in 4% | 3.46