## Sheet1
HEPA BUILDING - LEVEL 2 & ROOF
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd |  | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 33.2 | 2.92 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 2.3897 | JKR | Less 1.5% | 1.039
DB AC | 34.2 | 4.35 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.391 |  | Less 1.5% | 0.60478
DB POWER | 34.5 | 5.12 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.6516 |  | Less 1.5% | 0.71808
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 15.6 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.2928 | Less 1% |  | 0.32321
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 52.82 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.75427 | less 1% |  | 0.18857
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 52.22 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.79897 | less 1% |  | 0.19974
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 10.3 | 120.58 | 125 | 134 | 50 | 0.85 | 0.89733 | less 1.5% |  | 0.22433
Ib<= In <= Iz