## GREEN - GROUND
GREEN BUILDING - GROUND FLOOR
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | JKR | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 48.6 | 2.75 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 3.2945 |  | Less 1.5% | 1.4324
DB AC | 41 | 5.575 | 32 | 32 | 4 | 11 | 2.1372 |  | Less 1.5% | 0.92921
DB POWER | 44 | 4.6 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.8924 |  | Less 1.5% | 0.8228
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 15.72 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.3028 | Less 1% |  | 0.3257
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 44.83 | 50 | 50 | 10 | 3.8 | 1.0136 | less 1% |  | 0.2534
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 44.2997 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.67779 | less 1% |  | 0.16945
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 30.5 | 104.85 | 100 | 117 | 25 | 1.65 | 4.4851 | less 1.5% |  | 1.1213
Ib<= In <= Iz

## GREEN - LEVEL 1
GREEN BUILDING - LEVEL 1
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | JKR | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 45 | 1.375 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 1.525 |  | Less 1.5% | 0.66304
DB AC | 46 | 8.85 | 32 | 41 | 6 | 7.3 | 2.52 |  | Less 1.5% | 1.0957
DB POWER | 46.6 | 5.12 | 32 | 32 | 4 | 11 | 2.2308 |  | Less 1.5% | 0.96991
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 10.74 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.027 | Less 1% |  | 0.25675
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 43.37 | 50 | 50 | 10 | 3.8 | 0.9806 | less 1% |  | 0.24515
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 35.65 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74847 | less 1% |  | 0.18712
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 30.3 | 90.69 | 100 | 117 | 25 | 1.65 | 3.8539 | less 1.5% |  | 0.96348
Ib<= In <= Iz

## GREEN - LEVEL 2 & ROOF
GREEN BUILDING - LEVEL 2 & ROOF
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | JKR | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 33.36 | 2.406 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 1.9785 |  | Less 1.5% | 0.86022
DB AC | 30 | 5.575 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.5638 |  | Less 1.5% | 0.67991
DB POWER | 40.3 | 4.1 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.5449 |  | Less 1.5% | 0.6717
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 11.56 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.1054 | Less 1% |  | 0.27636
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 32.824 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74215 | less 1% |  | 0.18554
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 35.66 | 40 | 50 | 10 | 3.8 | 0.74868 | less 1% |  | 0.18717
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 34.1 | 96.69 | 100 | 117 | 25 | 4.63 | 12.9759 | less 1.5% |  | 3.244
Ib<= In <= Iz

## HEBA - LEVEL 1 & TNB TO MSB
HEPA BUILDING - LEVEL 1
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd |  | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 45 | 1.72 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 1.9079 | JKR | Less 1.5% | 0.82953
DB AC | 48 | 8.8 | 32 | 41 | 6 | 7.3 | 2.621 |  | Less 1.5% | 1.1396
DB POWER | 40.3 | 4.1 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.5449 |  | Less 1.5% | 0.6717
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 21.9 | 32 | 36 | 6 | 6.4 | 0.77438 | Less 1% |  | 0.1936
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 75.7 | 80 | 89 | 25 | 1.55 | 0.69814 | less 1% |  | 0.17454
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 55.7 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.85221 | less 1% |  | 0.21305
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 153.15 | 160 | 171 | 70 | 0.61 | 0.51615 | less 1.5% |  | 0.12904
TNB to MSB | Distance From MSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4E1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 120 | 566 | 630 | 666 | 500 | 0.24 | 13.8557 | not included in 4% |  | 3.4639
Ib<= In <= Iz

## HEBA - LEVEL 2 & ROOF
HEPA BUILDING - LEVEL 2 & ROOF
DB Type | Farest Load Distance | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd |  | Vd | Vd% 1ph
DB Lighting | 33.2 | 2.92 | 6 | 17.5 | 1.5 | 29 | 2.3897 | JKR | Less 1.5% | 1.039
DB AC | 34.2 | 4.35 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.391 |  | Less 1.5% | 0.60478
DB POWER | 34.5 | 5.12 | 32 | 32 | 4 | 11 | 1.6516 |  | Less 1.5% | 0.71808
SSB | Distance from DB (L&F) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 6.5 | 15.6 | 20 | 21 | 2.5 | 15 | 1.2928 | Less 1% |  | 0.32321
| Distance from DB (AC) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7 | 52.82 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.75427 | less 1% |  | 0.18857
| Distance from DB (P) | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 7.5 | 52.22 | 63 | 68 | 16 | 2.4 | 0.79897 | less 1% |  | 0.19974
MSB to SSB1 | Distance From SSB | Ib | In | Iz | Cable Size | Table (4D1B) | Vd | Vd |  | Vd% 3ph
| 10.3 | 120.58 | 125 | 134 | 50 | 0.85 | 0.89733 | less 1.5% |  | 0.22433
Ib<= In <= Iz